## Feuil1
[6 empty] | Pvent= | 0.09 |  | Pres= | 2.32 | kW
| A |  | B |  |  | Ptot= | 2.41
t | T seche | T humide | T seche | T humide
0 | 19 | 12.9 | 19 | 13
1 | 19 | 12.9 | 26 | 15 |  | DeltaWs | 0.0015 | kgeau/kgair
2 | 19 | 12.9 | 32.5 | 17.5
3 | 19 | 12.9 | 35 | 18.5
4 | 19 | 12.9 | 36 | 19
5 | 19 | 12.9 | 36.8 | 19.5
6 | 19 | 12.9 | 37.4 | 19.5
7 | 19 | 12.9 | 37.8 | 19.7
8 | 19 | 12.9 | 38 | 20
9 | 19 | 12.9 | 38.2 | 20
10 | 19 | 12.9 | 38.2 | 20
Chauffage
EN RP
A |  | B |  | C |  | D
T seche | T humide | T seche | T humide | T seche | T humide | T seche | T humide |  |  | v | rho | z | D |  | DeltaH |  | P
20 | 13.2 | 38.2 | 20 | 37.4 | 19.5 | 37 | 19.8 |  |  | 0.84091 | 1.1892 | 5 | 0.12314 |  | 20 |  | 2.4628 | kW
Humidification |  |  |  |  | Ptot= | 2.18 | kW
A |  | B |  |  | Phumid = | 2.09 | kW |  | m_eau | m_air | Delta w |  |  | Qperte | K | DeltaT | Pelec | Cp | Lv | m_eau_chaud
T seche | T humide | T seche | T humide | [5 empty] | 0.00049256 | 0.12314 | 0.004 |  |  | 344 | 4.3 | 80 | 2090 |  | 2250000 | 0.00067559
20 | 13.3 | 22 | 18.5 | [5 empty] | 0,5 g/s
Refroidissement
B |  | C |  |  |  |  | Debit mesuré |  |  |  | Pechange | Delta H |  | Pair | DeltaH
T seche | T humide | T seche | T humide |  |  |  | 13.8 | g/s |  |  | 1656 | 120 |  | -1.724 | -14
21 | 18 | 13.2 | 13.2 |  |  |  | 0.0138 |  |  |  | 70W